瑞安市国有企业采购

招  标  文  件

招 标 项 目：商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程

采 购 方 式：公开招标

招   标   人：浙江商城集团有限公司

招标代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇一五年十一月

目 录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标须知及前附表	4

（一）投标须知前附表	4

（二）总 则	6

（三）招标文件说明	7

（四）投标文件的编制	8

（五）投标文件的递交	13

（六）开标与评审	13

（七）授予合同	16

第三部分  招标内容及技术要求	18

第四部分  合同条款及格式	32

第五部分  投标文件格式	36

附件1   投标函	38

附件2   开标一览表	39

附件3   投标材料数量价格明细表	40

附件4-1 法定代表人授权委托书	42

附件4-2 法定代表人身份证明	43

附件5   投标供应商情况说明	44

附件6   资信证明文件	45

附件7   投标供应商2012年1月1月以来类似业绩一览表	46

附件8   供货详细清单	47

附件9   投标产品技术响应表	- 48 -

附件10  技术（或商务）偏离表	- 49 -

格式11  服务承诺	- 50 -

第六部分  评标办法	- 51 -

（一）总则	- 51 -

（二）评标组织	- 51 -

（三）开、评标程序及办法	- 51 -

（四）评标细则	- 52 -

- 第一部分  招标公告

发布日期：2015年  月  日

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，经批准，浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司受浙江商城集团有限公司委托，就商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程项目进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项内容 | 招标人 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程 | 浙江商城集团有限公司 | 系统改造，详见本招标文件第三部分。 | 最高限价： 175.5491万 |

- 投标供应商资格要求:

1.符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条；

2. 具有[专业承包建筑智能化工程三级](含)以上或者[专业承包（2014版）电子与智能化工程二级](含)以上或者[设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级](含)以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.拟派项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格。

- 招标文件的发售时间及地点等:

发售时间：2015年  月  日上午8:30至2015年   月   日下午17:00(投标截止时间前报名均有效)

发售地点：瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司服务窗口

招标文件价格（元）：每本500.00

- 投标截止时间：2015年  月  日上午9:00止；

- 投标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）

- 开标时间：2015年 月  日上午9:00；

- 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）

- 投标保证金：

收款单位（户名）:瑞安市公共资源交易中心

投标保证金：15000元整

交付方式: 以支票/电子汇款/汇票/本票等非现金形式提交；不得用现金或现金交纳单提交，不得通过投标供应商分支机构或第三者帐户转入，必须从投标供应商银行帐户汇出，并在本项目投标截止时间前到达瑞安市公共资源交易中心规定的下列账户之一。

账户一：开户银行：浙商银行温州瑞安支行

银行账号：3330020110120100031028

银行地址：拱瑞山路国税大楼一楼

账户二：开户银行：宁波银行温州瑞安支行

银行账号：76050122000007469

银行地址：瑞安市安阳新区罗阳大道金瑞名苑一号楼一、三层

瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：0577-65879515

- 其他事项：

1、	供应商获取招标文件时须提交的文件资料（复印件加盖单位公章，须装订成册，携带原件复核）：

1) 报名登记表；

2) 供应商介绍信或法定代表人授权书原件；

3）供应商有效的《建筑业企业资质证书》副本（复印件加盖公章）；

4）拟任项目建造师注册资格证书及相应有效的B类人员证书（复印件加盖公章）；

5）有效的工商营业执照（副本）及税务登记证（副本）；

6）供应商简介。

- 联系方式：

招标人名称：浙江商城集团有限公司

联系人： 朱先生

联系电话： 13958818787

代理机构名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地点：瑞安市安福路28号二楼

联系人：王女士

联系电话：13515873601

传真：0577-65802277

- 第二部分  投标须知及前附表

- （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程 |
| 2 | 资金来源 | 国有资金 最高限价175.5491万元整 |
| 3 | 招标人 | 名称：浙江商城集团有限公司 联系人： 朱先生 联系电话： 13958818787 |
| 4 | 招标代理机构 | 名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地址：瑞安市安福路28号二楼 联系人：王女士 电话：13515873601/0577-65802277 |
| 5 | 招标内容 | 监管系统采购，详见招标文件第三部分招标内容及要求。 |
| 6 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条； 2. 具有[专业承包建筑智能化工程三级](含)以上或者[专业承包（2014版）电子与智能化工程二级](含)以上或者[设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级](含)以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.拟派项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 自行组织 □ 业主组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 投标语言 | 中文 |
| 12 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份，资信技术标正本一份，副本四份。证书原件一份 |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天内有效 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 投标文件中需签字或盖章的地方均加盖投标单位全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效标处理。 |
| 15 | 密封、装订要求 | 投标供应商必须将投标文件的“资信技术标”“商务标”“证书原件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资信技术标”、“商务标”、“证书原件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样，未按要求密封的投标文件将不予受理。 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 □ 需要 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万伍仟元整。 截止时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。收款收据原件需在开标前校验。 形 式：以支票/电子汇款/汇票/本票等非现金形式提交；不得用现金或现金交纳单提交，不得通过投标供应商分支机构或第三者帐户转入，必须从投标供应商银行帐户汇出，并在本项目投标截止时间前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。 供应商自愿选择下列银行提交保证金： 单位名称：瑞安市公共资源交易中心 账户一：开户银行：浙商银行温州瑞安支行 银行账号：3330020110120100031028 银行地址：瑞安市拱瑞山路国税大楼一楼 账户二：开户银行：宁波银行温州瑞安支行 银行账号：76050122000007469 银行地址：瑞安市安阳新区罗阳大道金瑞名苑一号楼一、三层 瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：0577-65879515 注意事项： 提倡以电子汇款方式提交投标保证金；请尽量提前办理投标保证金事宜，确保开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。 |
| 18 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价款 10 %。 形式：以银行转账/银行汇票形式交纳至招标人指定帐户。 |
| 19 | 招标文件发售时间及获取方式 | 2015年 月 日至2015年 月 日 上午：8:30到11:30 下午：14:30到17:00 瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司服务窗口购买；（投标截止时间前报名均有效） |
| 20 | 投标截止时间 | 2015年 月 日上午9:00止(北京时间) |
| 21 | 投标文件递交地点 | 瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼） |
| 22 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2015年 月 日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼） 参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“本人有效身份证件”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 23 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序开启投标文件； （6）确认开标结果：投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。 （7）宣布开标结束。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 25 | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司备案。 2.招标人在合同签订后三个工作日内要及时向瑞安市市政园林局申请备案。 |
| 26 | 备注 | 1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以资信技术标最优的一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。 2、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 3、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 4、非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。 |

- （二）总 则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：国有资金，已落实。

- 定义及解释

  - 招标人：浙江商城集团有限公司。

  - 招标代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司。

  - 投标供应商：系响应招标、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商：系在本次招标中，中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际组建的专门负责招标评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由招标所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条；

  - 具有[专业承包建筑智能化工程三级](含)以上或者[专业承包（2014版）电子与智能化工程二级](含)以上或者[设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级](含)以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 拟派项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场

  - 投标供应商自行前往现场踏勘，以便投标供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标供应商承担现场踏勘所发生的费用。

  - 投标供应商由于对现场条件不了解而造成中标后发生一切不良后果和风险，均由投标供应商自负。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分）。

- （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务及工程，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标须知及前附表

第三部分   招标内容及技术要求

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

第六部分   评标办法

第七部分   补充通知及答疑（如有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应按招标文件中的通讯地址，在答疑截止时间前以书面形式传真或寄送给招标代理单位，招标人对收到的澄清要求将酌情以书面形式予以答复。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

- （四）投标文件的编制

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效 。

- 投标文件的组成（具体格式详见本文件第五部分，表格可以按同样格式扩展）

  - 投标文件由商务标（投标函）、资信技术标和证书原件等三部分组成。

13.1.1【商务标】部分主要包括下列内容（必须与资信技术标部分分开装订、包装、密封）：

- 封面；

- 目录；

- 投标函；                                                 附件1

- 开标一览表；                                             附件2

- 投标货物价格明细表                                       附件3

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料。

13.1.2【资信技术标】部分包括：（建议按以下顺序编排、装订）

- 法定代表人授权委托书；                                   附件4-1

- 法定代表人身份证明书；                                   附件4-2

- 投标供应商情况说明；                                     附件5

- 资信证明文件，包括但不限于（复印件均须加盖公章）：        附件6

- 投标供应商营业执照、税务登记证副本；

- 投标供应商有效的《建筑业企业资质证书》副本（复印件加盖公章）；

- 拟任项目建造师注册资格证书及相应有效的B类人员证书（复印件加盖公章）；

- 投标产品须拥有的国家有关权威部门颁发的质量检测报告；

- 投标供应商获得国家、省、部级荣誉证书；

- 投标产品所获自主创新、节能、绿色环保等相关证书(如有)；

- 制造商出具的《制造厂商项目授权书》；

- 有效的安全生产许可证；

- 产品生产许可证、合格证书、有关荣誉等；

- ISO9000等认证证书（如有）；

- 投标供应商近3年牵涉的主要诉讼案件；

- 其他资格证明文件。

- 投标供应商2012年1月1日以来的供货业绩一览表；

（须提供中标通知书（或合同）和货物验收报告（或用户使用证明），复印件加盖公章，原件携带核查）                                                    附件7

- 供货详细清单；                                              附件8

- 投标产品技术响应表；                                        附件9

- 技术、商务偏离表（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；     附件10

- 技术服务、售后服务相关承诺；本地就近售后服务网点的详细介绍；附件11

- 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

▲用电安全管理系统需进行现场演示，内容包括但不限于功能需求、技术性能、具体实施方案等，时间不宜超过15分钟。

13.1.3【证书原件】部分包括下列内容

- 投标供应商营业执照、税务登记证副本；

- 投标供应商有效的《建筑业企业资质证书》副本（复印件加盖公章）；

- 拟任项目建造师注册资格证书及相应有效的B类人员证书（复印件加盖公章）；

- 投标产品须拥有的国家有关权威部门颁发的质量检测报告；

- 投标供应商获得国家、省、部级荣誉证书；

- 投标产品所获自主创新、节能、绿色环保等相关证书(如有)；

- 制造商出具的《制造厂商项目授权书》；

- 有效的安全生产许可证；

- 产品生产许可证、合格证书、有关荣誉等；

- ISO9000等认证证书（如有）；

- 投标供应商近3年牵涉的主要诉讼案件；

- 其他资格证明文件。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标文件应装订成册，要求如下：

（1） 对本招标文件所要求信息的叙述尽量清晰简洁；

（2） 投标供应商应提交招标文件要求的所有资格文件。

  - 投标供应商的投标在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标不是固定的投标文件将予以否决。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府招标供应商资格，并予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将视作无效标。

  - 投标文件的格式：投标供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标供应商其他文件的编制及编目

  - 投标供应商其他文件由投标供应商视需要自行编制。规格幅面（A4）应与正文一致，附于正文之后。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

  - 对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商应准备商务标和资信技术标一份正本、四份副本、证书原件一份。其中正、副本投标文件的封面须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - ▲投标文件“正本”的内容是属于投标供应商自己制作的，并合成本装订（统一规格用A4纸）。均须用不褪色墨水书写或打印，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - 投标文件副本可以用投标文件的正本复印而成。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 投标保证金和履约保证金

  - 投标供应商应于相应的投标截止时间前向瑞安市公共资源交易中心提供人民币壹万伍仟元整投标保证金，应在投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。投标保证金收据需在开标前校验。

  - 投标保证金应以支票/电子汇款/汇票/本票等非现金形式提交；不得用现金或者现金交纳单提交，不得通过投标供应商分支机构或第三者帐户转入，必须从投标供应商银行帐户汇出，并在本项目投标截止时间前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。

供应商自愿选择下列银行提交保证金：

单位名称：瑞安市公共资源交易中心

账户一：开户银行：浙商银行温州瑞安支行

银行账号：3330020110120100031028

银行地址：瑞安市拱瑞山路国税大楼一楼

账户二：开户银行：宁波银行温州瑞安支行

银行账号：76050122000007469

银行地址：瑞安市安阳新区罗阳大道金瑞名苑一号楼一、三层

瑞安市公共资源交易中心联系电话：0577-65879515

提倡以电子汇款方式提交投标保证金；请尽量提前办理投标保证金事宜，确保开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。

  - ▲未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。

  - 未中标的投标供应商的保证金，在评标结束，并发出中标通知书后3个工作日内凭投标供应商开据的收款收据到瑞安市公共资源交易结算窗口退还。

  - 中标供应商的投标保证金在中标供应商与招标人签订了合同后，凭合同原件及退回保证金收款收据，到瑞安市公共资源交易中心3个工作日内退还。

  - 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标截止日后，投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

- 中标方收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的；

- 投标供应商其他不按招标文件履行义务的行为；

- 存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

- 存在弄虚作假，提供虚假证明材料的。

  - 有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标供应商撤换投标文件、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标供应商名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）投标供应商之间相互约定中标者或约定给予未中标的投标供应商费用补偿的；

（4）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而联合采取行动的；

（5）投标供应商之间相互约定抬高或者压低投标报价；

（6）不同投标供应商的投标总报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（7）不同投标供应商的投标文件载明的关键岗位管理人员出现同一人的；

（8）不同投标供应商的投标文件相互混装的；

（9）不同投标供应商的法定代表人、授权代表、关键岗位管理人员在同一个单位缴纳社会保险的；

（10）不同投标供应商使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（11）不同投标供应商委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（12）不同投标供应商与同一投标供应商联合投标的；

（13）不同投标供应商的投标文件存在存在异常一致或呈规律性变化的；

（14）不同投标供应商的投标文件由同一电脑编制，或投标报价用同一预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（15）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  - 有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

- （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资信技术标”“商务标”“证书原件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资信技术标”、“商务标”、“证书原件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样，未按要求密封的投标文件将不予受理。

  - 密封封套建议采用瑞安市招标投标协会印制的标函袋。按封面的要求填写相关内容。

  - 如果投标供应商未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标单位和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 未按招标文件要求密封的。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标供应商在递交投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标供应商代表签字。

  - 投标供应商对投标文件补充、修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤销投标”字样

  - 在投标截止时间之后至投标有效期之间的这段时间内，投标供应商不得对其投标文件做任何补充或修改，亦不得撤回其投标。

- （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 招标代理机构组织和主持开标会，并邀请所有投标供应商参加。参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“本人有效身份证原件”及“法定代表人授权委托书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时监督人查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标人将当众宣读投标供应商名称、投标价格，以及招标人认为合适的其它内容。招标人将记录开标过程的有关内容，并由投标供应商签字确认，存档备查。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定分别对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告并推荐有排名次序的预中标单位。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关政府招标的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：本次招标的评标方法详见本招标文件“第六部分”。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标保证金是否提交、投标文件是否装订编排有序等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查和符合性检查时下列情况按照 无效投标 处理：

- 报价有效期不足的；

- 投标报价不是唯一的或超过最高限价的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 投标文件中载明的交货期超过招标交货期的；

- 投标供应商未按招标文件要求提供投标文件份数的；

- 如代理商参加投标时，未提供制造商针对本项目的授权书的；

- 未按规定提供投标保证金的投标文件的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价总价或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 存在串标、弄虚作假情况的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章。

- 授权代表出席开标未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：

- 为有助于对投标文件的审核、评价和比较。评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围，或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，并按本招标文件第六部分“评标决标办法”中“评标价的确定”条款中所明确的原则、修正错误的方法，调整投标文件中的投标报价，并确定评标价。调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被否决。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件第六部分“评标办法”。规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。

  - 按评审综合得分之和由高到低确定一名中标预选供应商（得分高者），和其他备选中标供应商，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，则由招标人代表在综合得分及投标报价均相同者中随机抽取一名为名次优先者。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定否决该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评审委员会的评审结果，在评审委员会推荐的候选人中依法确定排名第一的候选人为中标供应商。招标代理机构将在 “瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）发布《预中标公告》，公示三天。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为任何或所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决任何或所有投标。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标）不足三家，按国企采购有关规定执行。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商。

  - 招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

- 评标结果质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标公示结束三个工作日内，以书面形式实名向招标人、招标代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向瑞安市市政园林局投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

联系电话：0577-65802277

2）  投诉受理机构：瑞安市市政园林局

投诉地址：瑞安市安阳大厦12-13楼

投诉电话：0577-65833669

- （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评审结束后，招标人将对中标候选人进行最终审查，审查内容主要是：

- 投标供应商的实力、资信的真实性及行业口碑等；

- 投标供应商履行合同的能力；

  - 最终审查工作如需中标供应商配合，中标供应商必须接受。

  - 中标供应商如未能通过最终审查，招标人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标供应商如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 招标人将合同授予获接受的投标供应商。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标人将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 在收到《中标通知书》后，中标供应商应按照“通知书”的规定，派遣其代表前往与招标人（见本招标文件第四部分）签署书面合同。投标供应商不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求甲方签署其它任何声明或合同，否则将被取消其中标资格。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

  - 拒签合同的责任：中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失（按中标金额的1%计算赔偿金）。

- 招标结果通知

  - 招标人在发出《中标通知书》的同时在 “瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）发布中标结果。

- 履约担保金

  - 合同协议书签署的同时，中标供应商应按本须知前附表第18项规定的金额和形式向招标人提交履约保证金。

  - 履约保证金自合同生效之日起至工程通过最终验收合格前有效。供货期满后，履约保证金退还50%，其余50%转为质量保证金，免费质保期满（供应商承诺质保期）退还。

  - 若中标供应商不能按本须知第34.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还。

- 招标结束

  - 中标供应商与招标人签订合同协议书后即为招标结束。

- 代理服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定收取，不足伍仟按人民币伍仟元整收取。采购代理服务费不在报价中单列，该费用必须在领取成交通知书前付清。

- 第三部分  招标内容及技术要求

（一）概述

- 投标供应商应根据招标文件所提出的招标的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑材料的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标供应商以优质的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力

- 本技术规范只是对招标技术要求的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对招标的材料符合技术规范的要求负责。

- 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向招标人或招标代理单位咨询。

- 投标供应商须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。

- 本次招标设一个标段。投标供应商须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则投标将被否决。

- 本次招标材料所列的每一项技术指标和配置均为基本要求，投标供应商必须保证选用的材料在技术指标、性能、功能、配置等于或高于招标文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标供应商不利的评定。

（二）招标内容及技术要求

- 招标内容：系统改造，包括供货、运输、装卸、技术支持和售后服务等。

- 采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 壁挂式智能电气火灾监控主机，液晶中文显示，含软件、打印机等，具体参数详见招标文件 | 台 | 2 |
| 2 | 联动控制主机 | 智能电气火灾监控器，液晶中文显示，声光报警，具体参数见招标文件 | 台 | 137 |
| 3 | 传感器 | 电流传感器 0-100A | 支(台) | 1105 |
| 4 | 传感器 | 电流传感器 0-400A | 支(台) | 79 |
| 5 | 传感器 | 温度传感器40-140℃ | 支(台) | 137 |
| 6 | UPS不间断电源设备 | 1.UPS主机15KVA； 2.12V/100AH免维护胶体电池16节； 3.UPS电池架1台； 4.具体参数见招标文件。 | 台 | 2 |
| 7 | 物位检测仪表 | 三相用电参数测量仪， ▲1.可测量3路电量、开关量、电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波等数据； ▲2.可采集1路温湿度数据； ▲3.具备历史存贮、远程抄表、事件记录等功能； 4.测量精度：0.5级； ▲5.支持RS232、RS422、 RS485通讯方式. | 台 | 10 |
| 8 | 互感器 | 开口式精密互感器，精度0.1级，采集线路电流信号 | 台 | 30 |
| 9 | 传感器 | 线缆接头温升传感器（无线） | 支(台) | 120 |
| 10 | 通讯网络控制设备 | 接头温升中继器（无线） | 台(套) | 6 |
| 11 | 模块(模块箱） | 接头温升采集模块（无线） | 个(台) | 2 |
| 12 | 路由器 | 数据采集网关，具体参数见招标文件 | 台(套) | 5 |
| 13 | 交换机 | 数据核心交换机，具体参数见招标文件 | 台(套) | 1 |
| 14 | 防火墙 | 1.电气安全防火墙； 2.具体参数详见招标文件； | 台(套) | 1 |
| 15 | 网络服务器 | 1.数据库服务器； 2.具体参数详见招标文件； | 台(套) | 1 |
| 16 | 网络服务器 | 1.数据采集服务器，2U机架式服务器主机； 2.具体参数详见招标文件； | 台(套) | 1 |
| 17 | 安全防范分系统调试 | 用电安全管理系统，具体参数见招标文件 | 系统 | 1 |
| 18 | 机柜、机架 | 智能水泵巡检柜90KW，支持8路 | 台 | 2 |
| 19 | 配电箱 | 智能设备配电箱300*400 | 台 | 137 |
| 20 | 屏蔽线缆（包含泄漏同轴电缆） | 管、暗槽内穿放导线 屏蔽软线RVVP-6*0.5 | m | 4300.00 |
| 21 | 屏蔽线缆（包含泄漏同轴电缆） | 管、暗槽内穿放导线 屏蔽软线RVP-2*1.5 | m | 7000.00 |
| 22 | 屏蔽线缆（包含泄漏同轴电缆） | 管、暗槽内穿放导线 屏蔽软线RVP-4*1.0 | m | 4000.00 |
| 23 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线CAT 5E | m | 5000.00 |
| 24 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV-2*1.0 | m | 8000.00 |
| 25 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称口径25mm以内 | m | 8000.00 |
| 26 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 27 | 不间断电源 | 不间断电源调试 容量100KV·A以下 | 系统 | 1 |
| 28 | 特殊保护装置 | 失灵保护装置调试 | 台 (套) | 1 |
| 29 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |

- 产品详细技术参数要求

- UPS系统配置要求

| 序号 | 产品名称 | 指标 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断 电源 | 功率容量 | ▲≥15KVA/12KW-。 |
|  |  | 工作模式 | ▲工频纯在线“0”转换在线式UPS，标配输出隔离变压器 |
|  |  | 输入 | 额定电压:380VAC, 电压范围: 380±25%, 频率范围::40-65ZH,50/60ZH自适应 |
|  |  | 输出功率因数 | ≥0.8 |
|  |  | 直流电压 | 192VDC。 |
|  |  | 整机效率 | ≥90%/（负载100%） |
|  |  | 逆变输出 | 额定电压：220/单相，电压精度±1%。频率范围::50/60(±0.1%,电池模式)ZH |
|  |  | LCD | UPS系统自带监测功能，能自动监测UPS输入、输出电压、频率、负载容量及后备电池电压等。 |
|  |  | N+1并机冗余 | ▲具备无主从自适应并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余。最大≥4台并柜 |
|  |  | 过载能力 | 125%全载时持续1分钟 |
|  |  | 冷启动功能 | 具备直流启动功能 |
|  |  | 保护功能 | 电池低压保护，过载保护，过温保护，输出短路保护，输出过压保护 |
|  |  | 核心器件 | UPS主机内部的核心部件必须采用国际知名品牌，并提供主要元器件清单 |
|  |  | 电池管理 | 具备电池自动测试功能，当电池异常时自动告警并判断电池好坏 |
|  |  | 安装时提供 | 投标时提供安装人员：厂家直属服务人员，并提供当地售后服务机构情况表。 |
|  |  | UPS资质 | 提供UPS泰尔认证 |
|  |  | UPS资质 | 提供生产厂家的ISO9001、ISO14001及职业健康管理体系认证等证书复印件。 |
|  |  | UPS资质 | 提供UPS绿色之星证书 |
|  |  | UPS资质 | 具有自主专利并联技术（要求生产厂家拥有自己的并机专利技术，能提供专利证书复印件。） |
|  |  | UPS资质 | 所投产品须获得“中国节能产品认证证书”，投标时必须提供证书，所投产品必须要在节能产品采购清单里，并能提供相关证明。 |
|  |  | 厂家资质 | 要求生产厂商有一定的资金实力，为上市公司，注册资金2亿人民币以上 |
|  |  | 服务承诺 | 提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函 |
|  |  |  | 提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函 |
| 2 | 电池组 | 品牌要求 | 制造商须具有30年以上的制造蓄电池产品的经验， 非OEM品牌 。 |
|  |  | 规格 | ▲ 12V/100AH免维护胶体电池，电池浮充寿命≥12年 |
|  |  | 重量 | ▲ 单体电池重量≈28.5 Kg 或 大于28.5 Kg |
|  |  | 材质要求 | ▲ 蓄电池采用紧装结构，超纯电解液，自放电低。 |
|  |  |  | 蓄电池极板采用专有的4BS技术、高温高湿固化，提高了电池比能量，延长了电池循环使用寿命。 |
|  |  |  | 蓄电池正板栅采用多元合金，有效的防止电池因深放电导致板栅腐蚀、早期容量衰竭，延长浮充使用和循环使用寿命。 |
|  |  |  | 蓄电池采用平板板极技术。 |
|  |  | 外观要求 | 蓄电池必须全部采用高强度的ABS外壳，符合UL认证标准，，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 |
|  |  |  | 采用爱立康的三层密封技术工艺，全密封防泄漏结构，确保整个寿命期间无漏液。 |
|  |  |  | 蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1KPa-49KPa范围内，开阀压力应在15KPa-20KPa范围内 |
|  |  | 充放电要求 | 蓄电池按照规定的测试方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.9 C10，第五次循环应达到C10，放电终止电压为10.8V |
|  |  |  | 蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆 |
|  |  |  | 蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常 |
|  |  |  | 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命，以2.5I10电流连续充电16小时外形无明显变形及渗液 |
|  |  | 一致性要求 | 单体电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过50mV； |
|  |  |  | 制造厂家提供的蓄电池内阻值，应与实测的蓄电池内阻值一致 |
|  |  | 抗震要求 | 蓄电池具有防震性能检测，并提供权威机构《信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心 》 测试报告 |
|  |  |  | 蓄电池组应按7度地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性 |
|  |  | 环境温度 | 蓄电池在-20-65℃时封口剂应无裂纹及溢流 |
|  |  | 认证与证书 | 设备制造商必须具有针对蓄电池的ISO9001体系认证证书、ISO14001认证证书、OHSAS18001体系认证。 |
|  |  |  | 投标的蓄电池必须具有TL认证证书 |
|  |  |  | 投标的蓄电池必须具有UL与CE认证证书 |
|  |  |  | 投标的蓄电池具有金太阳认证证书 |
|  |  | 服务承诺 | 提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函 |
|  |  |  | 提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函 |
| 3 | 电池安装架 | 尺寸 | 能安装≥16节12V100AH胶体电池 |
|  |  | 品牌 | 与电池原厂家同品牌 |

- 路由器

▲要求所投产品采用无线采集，减少布线施工。

▲断网存储：在网络出现断开情况下可以自动保存采集数据待网络恢复后自动续传至数据中心。

采集周期：采集周期可以从1分钟到1天灵活配置。

安全加密：采用AES加密和MD5身份认证机制，保证数据上传到数据中心安全可靠。

多表采集：支持同时对不同用能种类的计量装置进行数据采集，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表、燃气表、热（冷）量表等。

多终端：支持外挂达5个采集终端，每个采集终端可以采32个设备。

多协议：支持Modbus、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004等协议。

配置维护：可以使用Lan接口进行本地或远程配置。

▲本地存储：支持能耗数据1年之久的存储。

方便更换：数据采集器可以在不掉电情况下更换计量装置。

故障检测：具有自动识别计量装置运行状态，支持对数据采集接口、通信接口以及与采集器连接的计量装置的故障定位和诊断，并及时将故障信息上传到管理后台，并通过短信和微信通知到管理人员。

硬件主要参数：

CPU：Broadcom BCM2836 900MHz 四核处理器。

内存：1GB RAM。

存储：16G数据存储

电流/电压：1.8A@5V。

GPIO：40pin。

RJ45:1个。

2.4G接收器：1个。

- 数据核心交换机配置要求

| 技术指标 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲硬件要求 | 体系架构 | 机框式插卡设备，具有专用操作系统，稳定可靠 如果使用交换网板与主控分离的设备，单台需要配置交换网板数量≥4 |
|  | 引擎 | 单台配置单主控 |
|  | 电源 | 单台配置≥2，冗余交流电源 |
|  | 总槽位数 | ≥6 |
|  | 业务槽位数 | ≥4，具有良好的扩展性 |
|  | 端口要求 | 单台配置≥24个千兆光口，≥24个10/100/1000 M以太网电口，并配置万兆光口≥2 |
| 性能要求 | 交换容量 | ▲交换容量≥9Tbps，交换容量以官网为准。如有投标产品参数指标不同，投标产品参数指标以较低参数指标为准，例如交换容量3Tbps/5Tbps，则参数指标交换容量为3Tbps；（提供官网截图并加盖投标供应商公章） |
|  | 整机转发性能 | 包转发率≥3000Mpps，包转发率以官网为准。如有投标产品参数指标不同，投标产品参数指标以较低参数指标为准，例如包转发率1152Mpps/2880Mpps，则参数指标包转发率为1152Mpps；（提供官网截图并加盖投标供应商公章） |
| 设备支持及扩展能力 | 端口类型 | 支持24端口GE、48端口GE光、48端口GE电、4端口10GE、4端口10GE、8端口10GE、32端口10GE、2端口40GE |
|  | 接口板卡类型要求 | ▲为了简化网络架构，方便运维管理，满足后期扩容，本次设备需要支持防火墙业务板,IPS业务板,审计及流控业务板,负载均衡业务板,WAF(网页防护)业务板，漏洞扫描业务板，SSLVPN业务板，（提供官网截图并加盖投标供应商公章） |
| 基本功能 | ▲IPv4协议 | 硬件支持分布式IPv4线速处理，其中路由协议必须支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和IGMP Filter |
|  | 访问控制 | 每板支持8k ACL，支持Ingress/Egress CAR，粒度8Kbps |
|  | 安全机制 | 支持Web认证，支持MAC认证，支持AAA/Radius，支持SSHv1.5/SSHv2 |
|  | 级联功能 | 支持多台设备进行级联，支持跨机框业务板卡级联 |
|  | VLAN | 支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数≥4K |
|  | QOS | 每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
|  | 生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准 |
|  | 组播协议 | 至少支持PIM-DM、PIM-SM,至少支持MSDP，MP-BGP； |
|  | ▲MPLS VPN | 具备并配置二、三层MPLS VPN；支持分布式 MPLS VPN处理；（如需增加license开启该功能，必须配置相应license） |
|  | 端口聚合 | 支持跨模块的端口聚合，可负载分担的聚合组数不小于128组 |
|  | 虚拟化 | ▲支持多虚一虚拟化、一虚多虚拟化部署。 提供第三方专业测试机构的测试报告。 |
|  | 端口镜像 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板的端口镜像；支持跨设备的端口镜像；支持流镜像到端口 |
| ▲功能模块配置 | 漏洞扫描业务板卡 | 漏洞扫描功能要求由独立硬件插卡实现，本次配置1块漏洞扫描业务模块，并配置不少于512个非固定IP地址的管理授权 若不支持业务插卡的硬件形态，可以采用盒式漏洞扫描设备，盒式设备须配置≥12千兆电口、≥12非复用千兆光口，并配置不少于2个万兆光口与核心交换机互联（配置光模块），IP地址扫描授权≥512 |
| 漏洞扫描设备 | 特征库 | 漏洞库≥2800种；漏洞库能够保证定期升级； |
|  | Web应用扫描 | WEB服务器检测：可扫描WEB服务程序，检测过期版本，提示升级 |
|  |  | 插件检测：可扫描WEB服务插件，检测过期版本，提示升级 |
|  |  | 配置检测：可检测WEB服务器的不安全配置，提示修改不安全配置 |
|  |  | 注入攻击漏洞检测：可检测SQL注入/LDAP注入漏洞 |
|  |  | 注射攻击漏洞检测：可检测XSS、SCRIPT、HTML等注射攻击漏洞 |
|  |  | 远程文件检索漏洞检测：可检测远程文件检索漏洞，目录遍历，防止信息泄露 |
|  |  | 支持日志漏洞检测：可检测WEB服务器记录日志的漏洞 |
|  |  | GOOGLE-HACK检测 |
|  |  | Web 2.0 AJAX注入检测 |
|  |  | Cookies 注入检测 |
|  |  | 弱口令扫描：预定义弱口令字典，进行弱口令扫描探测 |
|  |  | 网页木马检测，并能够溯源 |
|  |  | 以上功能特性提供官网截图证明并加盖公章 |
|  | 主机漏洞扫描 | web服务漏洞检测 |
|  |  | SMTP漏洞扫描 |
|  |  | 主机端口扫描 |
|  |  | FTP漏洞扫描 |
|  |  | 数据库扫描，包括MySQL、Sybase、Oracle等 |
|  |  | 弱口令扫描 |
|  | 报表分析 | 扫描结果对比 |
|  |  | 漏洞报告 |
|  |  | 统计分析：提供基于漏洞类型、服务器、事件的统计分析，直观展示总体漏洞分布与趋势 |
|  |  | 报表导出：支持PDF、CSV、EXCEL、HTML、XML导出 |
|  | 漏洞扫描证书 | 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 具备国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 具备保密局《涉密信息系统产品检测证书》 具备中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》 |
| 可靠性要求 | 冗余主控，冗余电源，所有板卡支持热插拔，VRRP |  |
| 系统管理 | 支持中文管理界面， 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持WEB管理接口 支持SNMP v1/v2/v3 支持RMON 支持NTP时钟 支持电源智能管理 |  |
|  | 支持流定义技术，可以根据L2-7层协议特征定义业务流，并按需指定流量经过的物理/逻辑业务模块，提供第三方专业测试机构的测试报告 |  |
|  | 支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测 |  |
|  | 支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面，支持统一网管功能，支持紧耦合部署，提供第三方专业测试机构的测试报告 |  |
| 资质要求 | 提供工信部《电信设备进网许可证》; 要求设备入网时间3年以上（以最早取得入网证为准，提供查询截图），以保障成熟度。 |  |
|  | 提供公安部销售许可证 |  |
|  | 具备ipv6 ready phase2 证书 |  |
| 保修服务 | 三年原厂维保，中标后签订合同时提供所投产品原厂商三年质保函 |  |

- 用电安全管理系统

▲基于物联网的能耗管理系统，通过互联网对各类能耗实行精细计量、实时监测、智能处理和动态管控，达到用电安全监管的目标。

▲系统采用B/S架构，支持电脑、平板、手机等多终端。

采用大数据处理架构，具有强大的数据存储分析能力。

强大的图表展示功能。

严密的用电设备异常检测。

功能需求（现场功能符合性演示）：

1、软件支持电脑、平板、手机多终端。

2、产品性能：实时监控、实时报表、统计报表、历史数据。

3、能源分析：趋势分析、对比分析、能耗公示。

4、告警信息：能耗报警、视频报警、状态报警、温度报警。

5、视频监控：本系统远程监控视频，可以通过电脑、平板、手机实时查看视频，也可以查看历史视频。同时可以进行人员入侵告警，同时把告警信息推送给用户。

6、基础信息：区域管理、装置管理、参数设置。

7、系统管理：用户管理、角色管理、权限管理、登陆日志、操作日志。

- 电气安全防火墙设备

| 功能及指标要求 | 规格参数 |
| --- | --- |
| ▲设备配置要求 | 防火墙以独立硬件业务插卡形式部署于核心交换机设备上，缺省配置不少于10个千兆光口、10个千兆电口，如接口形式满足不了，需在交换机上加配； |
| ▲产品性能 | 最大并发连接数≥500万 |
|  | 每秒新建连接数≥150K |
|  | 吞吐量≥10Gbps |
| 基本功能 | 包过滤、应用状态检测防火墙 |
|  | ▲支持IPsec VPN、SSL VPN，内置硬件加密芯片，本次配置300个SSL VPN 许可。 |
|  | 支持多条链路的路由负载均衡 |
|  | 支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持基于源IP、目的IP、MAC、用户、域名、服务、应用、时间段安全策略设置。 |
|  | 支持专业的协议库，可对各种P2P协议进行基于用户的细粒度管理和控制，如迅雷、BT、eMule、PPLive、QQLive等（提供官网截图并加盖投标供应商公章） |
|  | 支持专业的协议库，对各种网络应用的审计，可按时间、用户行为、源IP、目的IP进行审计（提供官网截图并加盖投标供应商公章） |
|  | 支持专业的URL库，基于内容分类的URL访问控制，内置URL过滤特征库100万条以上，支持Web访问的黑、白名单设置提（提供官网截图并加盖投标供应商公章） |
|  | 支持对IP／MAC地址自动探测和唯一性检查 |
|  | 支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单、地址绑定等日志 支持流量监控日志 支持二进制格式日志、支持用户行为流日志 |
|  | 防火墙必须支持一对一、地址池等NAT方式 必须支持必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能 支持策略NAT ALG功能 支持策略NAT功能 |
|  | ▲≥2500条专业协议库（提供官网截图并加盖投标供应商公章） |
|  | 支持预删除策略时，对应策略标红提示，点击确认后删除，（投标时需提供相关提供界面截图并加盖投标供应商公章） |
|  | 集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，在网站有相关声明，能提供与防病毒厂商的合作证明并加盖公章； |
|  | 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤 |
|  | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等 |
| 部署模式 | 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 |
| 配套管理 | 友好的Web图形界面配置，支持SSH、、TELNET、CONSOLE命令行模式配置 |
|  | 必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3 |
| 防火墙资质证明 | 国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类二级） 具备IPv6 Forum《IPv6 Ready Logo Phase-2证书》 具备国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》 具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发的《ISO14001：2004（GB/T24001-2004）环境管理体系认证》资质； 具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发的《ISO27001信息安全管理体系认证》资质； 具备《TL9000质量管理体系认证证书》； |

- 火灾报警系统控制主机

电气火灾监控设备以世界成熟的XP电脑监控系统，搭载CPU核芯，通过CAN总线连接每台监控探测器，对系统内所有受控回路的运行状态进行实时监测和控制。

▲1、报警功能：

当受控回路发生异常，如：电流过流、剩余电流故障（漏电），温度过高等，电气火灾监控设备能够即时指示故障回路报警类型、指示剩余电流故障（漏电），并以声、光报警。

▲2、系统状态指示、报警功能：

当本监控系统出现通讯故障、电源故障（通讯线断路、主电故障、备电电池故障等）时，电气火灾监控设备能够指示出故障类型，并以声、光报警。

▲3、报表打印功能：

当受控回路出现异常（产生预警、报警）、本监控系统出现故障（通讯线断路、主电故障、备电电池故障等）时，电气火灾监控设备能够指示出故障类型，并以声、光报警的同时，通过系统打印机打印出故障信息报表。

▲4、遥测功能：

电气火灾监控设备能够实时检测每个受控回路的工作状态，显示各个受控回路的电流、剩余电流、温度等。

5、遥控功能：

通过电气火灾监控设备能够对探测器进行遥控操作，控制被监控回路的断路器。

6、遥信功能：

当控制室无人值班室，可通过设置电气火灾监控设备发送报警点到指定手机上。

▲历史纪录：

电气火灾监控设备能够存储管理员对系统的各种操作信息、预警报警信息、故障信息。

主要技术参数：

1、电源：

① 额定工作电压220V AC（175～245V）

② 备用电源：主电源欠压或停电时，维持监控设备工作时间 ≥4h

2、工作方式：

24小时不间断工作

3、通讯方式：

CAN总线通讯，通讯距离≤10km

4、监控容量：

最高可扩展到512个监控单元（探测器4000个）

5、监控报警项目：

① 剩余电流故障（漏电）：故障单元属性（部位、类型）

② 电流故障（过流）： 故障单元属性（部位、类型）

监控报警响应时间： ≤30s

监控报警声压级（A计权）：≥70db／1m ，

监控报警光显示：红色LED

6、故障报警项目：

① 主电欠压或停电

② 备用电源电池短路断路

故障报警响应时间：≤60s，

监控报警声压级（A计权）：≥70db／1m ，

监控报警光显示：黄色LED

7、控制输出：

通过总线通讯方式，可以对各个被监控单元进行遥控操作

探测器触点类型：开关型，常开触点，容量250V/5A

8、自检项目：

① 电源检查：监控主机主电源、备用电源电源

② 连接检查：监控主机各部件连接

③ 端口检查：监控主机各输入输出端口状态

④ 报警检查：声光报警待命状态

自检耗时 ≤30s

9、历史记录：

① 报警类型：故障单元属性、发生时刻、保存容量 ＞50000事件

② 遥控操作：被操作单元属性、操作时刻、操作人；保存容量 ＞50000事件

③ 报警事件查询：全部或按报警类型、地址条件过滤

④ 打印：当前状态、查询结果

10、操作分级：

①“查看”级：

监视实时状态、查询历史记录。

②“操作”级：

监视实时状态、查询历史记录；进行各单元的遥控操作

③“管理”级(通过维护口)：

监视实时状态、查询历史记录；进行各单元的遥控操作；设定或修改系统中各探测器的参数；定义或修改监控设备的参数；设定或修改各级管理员权限

11、使用环境条件

① 环境温度： －20℃～＋40℃

② 相对湿度： 10％～90％

③ 海拔高度： 不超过3000m

④ 使用场所： 监控设备应安装的专用的控制室

- 智能电气火灾监控器

剩余电流式电气火灾监控探测器(分体式)具有人机对话中文显示界面，随机设置各种参数功能，多种人性化设计，便显示数据一目了然。本产品对漏电进行实时监测，经微电脑芯片分析比较，确认故障后，发出声光，语音报警信号，并迅速切断电源防止火灾发生，可独立使用或总线联网进行远程控制。

具体功能需求如下：

1、实时监测
分体式剩余电流式电气火灾监控探测器能够实现实时监测受控回路剩余电流、线缆温度等运行参数，并实时显示。

2、报警保护功能
分体式剩余电流式电气火灾监控探测器能够探测回路的剩余电流、线缆温度，如果越限发出声光信号报警，能在规定时间内切断供电回路(也可以设置为不切断)，以保证安全用电。

3、预警功能
分体式剩余电流式电气火灾监控探测器具有预警功能，当受控回路中的剩余电流、线缆温度达到事先设定的预警值时，只发出报警光信号。使操作人员可以及时处理配电主回路的异常情况，减少不必要的跳闸与避免故障的发生。

4、通讯功能
分体式剩余电流式电气火灾监控探测器配有CAN总线通讯接口。通过CAN总线可以与本公司电气火灾监控设备主机进行组网通讯，实现远程管理、维护、控制。

5、消防联动功能
可与消防控制中心主机联动，实现远程切断负载电源，并有反馈信号给消防控制中心报警。

- 数据库服务器

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌，非OEM自主创新产品，可提供同服务器相同品牌的SSD卡 |
| ▲形态 | 2U 2路机架服务器 |
| 处理器 | 本次配置≥1颗 Intel E7-4820 V2-8 核2.0GHz 处理器。 |
| 内存 | 配置2*8GB内存。 |
| 本地硬盘 | 本次配置≥4块2000GB 10K RPM 2.5英寸SATA 硬盘； 最多支持23块2.5寸6Gbps的SAS/SATA的热插拔硬盘槽位； |
| RAID 支持 | 配置1块raid 卡，支持RAID 0/1/5/10 |
| 网络 | 配置4个GE以太网电口 |
| ▲PCIe扩展插槽 | 支持≥7个PCIe 2.0扩展槽位； 可选配同品牌PCIe SSD高性能存储卡，提高I/O性能，提供官网描述截图 |
| 内置USB接口 | 支持内置1个USB接口 |
| 风扇模块 | 热插拔风扇，支持N+1冗余 |
| 电源模块 | 配置2个1200W热插拔电源，1+1冗余；110V/220V AC供电。可支持48V直流供电 |
| 管理 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
| 故障恢复 | 支持“黑匣子”功能，提供功能截图 |
| 安全性 | 支持内置安全芯片模组，TPM卡，实现系统、硬盘加密等功能； |
| ▲工作温度 | 5ºC-40ºC，提供官网描述截图 |
| 服务 | 三年原厂服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |

- 数据采集服务器

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌，非OEM自主创新产品，可提供同服务器相同品牌的SSD卡、存储设备 |
| 形态 | 2U 2路机架服务器 |
| 处理器 | 本次配置≥1颗 Intel E7-4820 V2-8 核2.0GHz 处理器。 |
| 内存 | 配置2*8GB内存。 |
| 本地硬盘 | 本次配置≥4块2000GB 10K RPM 2.5英寸SATA 硬盘； 最多支持23块2.5寸6Gbps的SAS/SATA的热插拔硬盘槽位； |
| RAID 支持 | 配置1块raid 卡，支持RAID 0/1/5/10 |
| 网络 | 配置4个GE以太网电口 |
| ▲PCIe扩展插槽 | 支持≥7个PCIe 2.0扩展槽位； 可选配同品牌PCIe SSD高性能存储卡，提高I/O性能，提供官网描述截图 |
| 内置USB接口 | 支持内置1个USB接口 |
| 风扇模块 | 热插拔风扇，支持N+1冗余 |
| 电源模块 | 配置2个1200W热插拔电源，1+1冗余；110V/220V AC供电。可支持48V直流供电 |
| 管理 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
| 故障恢复 | 支持“黑匣子”功能，提供功能截图 |
| 安全性 | 支持内置安全芯片模组，TPM卡，实现系统、硬盘加密等功能； |
| ▲工作温度 | 5ºC-40ºC，提供官网描述截图 |
| 服务 | 三年原厂服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |

注：1、以上要求提供原厂授权及售后服务承诺函的,如投标时不能提供，预中标供应商在预中标公示发出后五个工作日内提供原件，如不能按时提供，应作出相应的承诺，并向招标人交纳原厂正品保证金人民币伍万元整,质保期满后退回招标人。

2、以上产品指标参数根据实际需求所提出，如投标供应商有不满足的指标，需如实说明，发现有虚假应标行为的将被废标，并承担相应责任；▲为必须实质响应指标，未响应做无效投标处理。评标委员会认为其他重要指标存在偏离，也将可能做无效投标处理。

（三）其他要求

- 完成交货时间和地点

  - 交货时间：合同签订后45个日历天内（按招标人要求供货）。

  - 交货地点: 至招标人指定地点。

- 材料的到货、装卸和验收

  - 到货

- 材料到达招标人指定现场后，投标供应商必须派员到现场与招标人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，投标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

  - 装卸

- 材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

  - 验收

- 所提供货物在出厂前须进行严格的检测，按有关要求供货，并提供每批货物的质量检验证明文件（质保单）、供货清单等。招标人有权对货物在装车和卸货时进行验证，若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，招标人保留向投标供应商索赔的权利。

- 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致产品始终不能验收合格，招标人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

- 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受招标人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

- 中标供应商应承诺在合同签订前，所有需要提供功能截图的硬件功能需现场演示，如有虚假应标的取消中标资格，并保留进一步追究投标方法律责任的权利。

- 技术文件资料的交付

材料交货同时提供下列资料：

  - 材料生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

  - 材料随机提供的清单。

- 材料质量保证和标准

  - 本项目材料应提供自验收合格并交付使用后至少二年（24个月）（标书中另有规定的除外）的现场免费质保期，厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。

  - 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

  - 技术标准按国家最新颁布的标准及招标人认可的国际标准。

  - 凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

  - 投标供应商所提供的材料在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。保修期满后，投标供应商应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在投标文件中做出承诺。

- 技术服务和人员培训

  - 投标供应商负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内材料一旦发生故障，而招标人无法自行排除的，在接到招标人通知后，投标供应商应迅速作出反应，温州及附近地区12小时内，其他地区48小时内派人到达现场处理问题，完毕期限为3日内。并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证招标人能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。

  - 技术咨询服务

- 投标供应商技术专家应为招标人提供全年24小时全天候的产品或技术方面的电话咨询服务。

- 根据招标人要求、帮助招标人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。投标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

  - 材料验收结束后，投标供应商应立即派有经验的工程师对招标人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保招标人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。投标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划并报价，计入总报价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

- 付款方式：

中标供应商与招标人签署采购合同前须向招标人缴纳合同金额10%的履约保证金。中标供应商将所有货物运到招标人指定地点，经双方点箱点件验收合格后，完成安装、调试、验收合格后五个工作日内，招标人向中标供应商支付合同价款的95%。并且退还履约保证金（中标供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）；其余合同总价的5 %作为质量保证金。余款5%待保质期满后无质量问题五个工作日内无息退还。

- 第四部分  合同条款及格式

供  货  合  同

买方：                                         （以下简称买方）

卖方：                                         （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、瑞安市关于国资采购的办法，经双方友好协商，对                      供货事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

1、产品的名称、技术规范和数量：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.1本合同总价为合同材料的供货总价，包括运杂费、装卸费、运输保险费、运行调试指导、售后服务等的全部费用。

1.2本合同范围采购供应的材料须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、知识产权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装、运输、装卸和保险

4.1为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

4.3货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.4卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4.5卖方在货物发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

5、合同交货期、交货方式、地点

卖方应在合同签订后         天内完成合同货物的供货、调试、验收（其中安装部分由买方自理）。由卖方负责运至                        内。

6、质量保证、质量保证期及售后服务

6.1卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的材料、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

6.4虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

6.5卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

6.6产品的质量保证期为：至货物安装完成，经调试、试运行合格，经合同双方签署验收纪要后1年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方自动放弃延长质保期）。

6.7卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。

6.8质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。

6.9质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在8小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

6.10所有外购货物应严格选用经实践证明质量优良可靠的产品，确保货物长期无故障稳定运行。

6.11卖方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，8小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

6.12在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

7、付款方式

7.1本合同的总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律(包括进口货物汇率变动)不得调整：

7.2因买方实际需要调整方案。

8、付款进度

8.1在合同签订前卖方须向买方缴纳合同金额10%的履约保证金。卖方将所有货物运到买方指定地点，经双方点箱点件验收合格后，完成安装、调试、验收合格后五个工作日内，买方向卖方支付合同价款的95%。并且退还履约保证金（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票）；其余合同总价的5 %作为质量保证金。余款5%待保质期满后无质量问题五个工作日内无息退还。

9、货物检验和技术服务

9.1买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

9.2货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，买方保留向卖方索赔的权利。

9.3货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

9.4卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装指导、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除质量保证金。

10、技术文件和资料

10.1提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

11、合同修改

11.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

11.2除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

11.3买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

12、违约责任

12.1产品质量责任

12.1.1在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

12.1.2卖方在质量保证期内提供24小时保障服务，在接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。

12.1.3由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

12.1.4伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

12.2违约赔偿

12.2.1除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

12.2.2逾期交货：卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期1天，赔偿2‰。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

12.2.3卖方不能交货或买方中途退货：卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按退货款总值的10%支付违约金。

12.2.4经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金的不在此例。

12.2.5卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除质保金1‰的违约金，以此类推，扣完为止。

13、违约终止合同

13.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权提出终止全部或部分合同。

13.1.1卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

13.1.2卖方未能履行合同规定的其他义务。

在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

13.1.3卖方应继续执行合同中未中止部分。

13.1.4在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第十一条第1点规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

14、合同纠纷解决方式

14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

14.2诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

14.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15、适用法律

本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

16、合同生效及其他

16.1合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

16.2本合同共6份，买方执4份，卖方执2份，同等生效。

16.3未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方 ：                                卖方：

法定代表（或授权委托人）：              法定代表：（或授权委托人）：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

签约日期：                             签约日期：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

- 第五部分  投标文件格式

商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程

投 标 文 件

商务标

投标供应商：               （盖章）

法定代表人：          （盖章或签字）

二〇一五年    月

## 附件1   投标函

浙江商城集团有限公司（招标人）：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（招标代理机构）  ：

我方确认收到贵方提供的商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程项目的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的资信技术标【正本一份，副本四份】；

- 按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务标【正本一份，副本四份】

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件2   开标一览表

项目名称：                                  （价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 投标报价 （人民币元） | 承诺交货期 （日历天） | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订后45 个日历天内 |  |
| 投标报价（大写）： ￥： |  |  |  |

注：1.投标报价已包含了购买货物的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、供货点仓储以及属自身承担的检测费用、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的报价不做调整。

2.该表投标报价应与附件三投标货物价格明细表中合计总价相一致。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件3   投标货物价格明细表

项目名称：                                                       （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中的设备名称按招标文件第三部分中“招标内容”采购清单分项填写。

2、该表合计与附件二开标一览表中投标报价相一致。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

商城大厦安装智能电气安全监管系统改造工程

投 标 文 件

资信技术标

投标供应商：               （盖章）

法定代表人：          （盖章或签字）

二〇一五年    月

## 附件4-1   法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （法定代表人姓名）  系      （投标供应商名称）       的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件及招投标活动相关文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

附：

| 授权代表姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联 系 电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 （附授权代表本人身份证件） |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：投标供应商在递交投标文件时，另行提供本法定代表人授权书原件一份，随授权代表身份证及授权代表本人在投标供应商所在地社保部门出具的投标截止时间前连续三个月的社保缴纳证明原件一起交验。

## 附件4-2   法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

（新版身份证需双面复印）

投标供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

## 附件5   投标供应商情况说明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模简介：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照招标人要求出示有关证明文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件6  资信证明文件

包括但不限于（复印件均须加盖公章）：

- 投标供应商营业执照、税务登记证副本；

- 投标供应商有效的《建筑业企业资质证书》副本（复印件加盖公章）；

- 拟任项目建造师注册资格证书及相应有效的B类人员证书（复印件加盖公章）；

- 投标产品须拥有的国家有关权威部门颁发的质量检测报告；

- 投标供应商获得国家、省、部级荣誉证书；

- 投标产品所获自主创新、节能、绿色环保等相关证书(如有)；

- 制造商出具的《制造厂商项目授权书》；

- 有效的安全生产许可证；

- 产品生产许可证、合格证书、有关荣誉等；

- ISO9000等认证证书（如有）；

- 投标供应商近3年牵涉的主要诉讼案件；

- 其他资格证明文件。

## 附件7   投标供应商2012年1月1月以来单的供货业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：同类项目业绩以投标供应商2012年1月1月以来的供货业绩一览表，须提供中标通知书（或合同）和货物验收报告（或用户使用证明），复印件加盖公章，原件携带核查，否则不予计分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件8   供货详细清单

项目名称：

| 序号 | 材料名称 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 免费 保修期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、  表中的材料名称按招标文件第三部分中“招标内容”分项填写。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件9  投标产品技术响应表

| 项 目 |  |  | 投标技术响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商应根据招标范围内主要材料清单填写，认为需要增加提供的技术参数可在表中相应部位补充。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件10  技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 投标供应商偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 格式11  服务承诺

包括：技术服务、售后服务相关承诺；本地就近售后服务网点的详细介绍。

- 第六部分  评标办法

## （一）总则

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

## （二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

## （三）开、评标程序及办法

- 开标程序：

  - 本次开标先开启投标供应商的资信技术标，交由评标委员会评审。先进行符合性检查及资格性检查，未通过符合性检查及资格性检查的投标供应商不进入后续资信技术标的评审。

  - 在资信技术标评审完毕后，当众开启全部投标供应商的商务标，商务标开标时由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人将当众宣读投标供应商名称、投标报价，以及招标人认为合适的其它内容。资信技术标未通过的投标供应商的商务标不再进行评审。

  - 在监督机构代表的监督下，对开标过程的有关内容进行记录，并由投标供应商代表签字确认，存档备查。

- 本次招标评标采用综合评估法。评标委员会将根据投标供应商的综合得分(资信技术标和商务标分开打分，最后两部分得分相加)从由高到低确定一名中标预选供应商（得分高者），和其他备选中标供应商，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，则由招标人代表在综合得分及投标报价均相同者中随机抽取一名为名次优先者。若经评审有效标数量＜3家时，且经评审评标委员会认为仍具有竞争效果时，评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。

- 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选人依法确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。

## （四）评标细则

评标委员会成员对各投标文件充分审核、评议后，由评标委员会人员按评分细则，进行评判，独立打分。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。投标供应商的综合评分为资信技术标部分评分和商务标部分评分的总和。

在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 |  |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件编制 |  |  | 资信技术标与商务标分开装订、封装 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 不少于90天 |  |
|  | 资格性检查 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 税务登记证 |  |  | 具备有效的税务登记证 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 投标供应商资格 |  |  | 符合第二部分“投标供应商须知前附表”第6项“投标供应商资格要求”规定 |  |
| 2 | 无效标条款 | - 报价有效期不足的； - 投标报价不是唯一的或超过最高限价的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； - 投标文件中载明的交货期超过招标交货期的； - 投标供应商未按招标文件要求提供投标文件份数的； - 如代理商参加投标时，未提供制造商针对本项目的授权书的； - 未按规定提供投标保证金的投标文件的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价总价或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 存在串标、弄虚作假情况的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章。 - 授权代表出席开标未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的； - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |  |
| 3 | 资信技术标部分（60分） 投标供应商资信技术标部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值(计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入)。投标供应商业绩证明材料须提供中标通知书（或合同）和货物验收报告（或用户使用证明）原件，否则，评标委员会将不予计分。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 |  | 评分标准 |  |  | 分数 |
| 资信部分（25分） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标供应商管理体系及资信情况 |  | - 同时具有质量管理体系、环境体系、职业健康安全管理体系认证三项齐全者得2分，否则不得分； - 具有信息系统集成资质三级及以上得1分； - 具有软件企业认定得1分； - 具有高新技术企业得1分； - 具有ITSS资质三级及以上得1分； 本项最高得6分，提供相关证书复印件（加盖供应商公章）。 |  |  | 0-6分 |
| 3.2 | 投标供应商技术力量 |  | - 有1个及以上高级项目经理得1分； - 有CISP认证人员1个及以上得1分； - 有人事部颁发的软件认证工程师1个及以上得1分； |  |  | 0-3分 |
| 3.3 | 投标供应商业绩 |  | 投标供应商2012年1月1日以来的供货业绩，每提供一个得1分，最多得6分。 |  |  | 0-6分 |
| 3.4 | 技术服务及售后服务承诺 |  | - 在瑞安设有工商注册的公司或分公司的得3分；在温州地区设有工商注册的公司或分公司的得2分；在浙江省内设有工商注册的公司或分公司的得1分； - 技术服务内容和售后服务承诺的满足、故障响应时间等，由专家自行评分：0-5分。 |  |  | 0-8分 |
| 3.5 | 银行及工商信用等级 |  | 投标供应商提供有效的银行信用等级为（含金融机构出具的证明）AA及以上者得1分；提供有效的省及以上工商局发的企业信用等级为A及以上者得1分；不重复得分。 |  |  | 0-2分 |
| 技术部分（35分） |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | UPS不间断电源 |  | A．根据所投产品的品牌、选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分： 好6.0-3.5分，较好3.0-1.5分，一般1.0-0分。 B.能按参数要求提供有效证明的加1分。 |  |  | 0-6分 |
| 3.7 | 数据核心交换机 |  | A．根据所投产品的品牌、选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分： 好6.0-3.5分，较好3.0-1.5分，一般1.0-0分。 B.能按参数要求提供有效证明的加1分。 |  |  | 0-6分 |
| 3.8 | 电气安全防火墙设备 |  | A．根据所投产品的品牌、选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分： 好6.0-3.5分，较好3.0-1.5分，一般1.0-0分。 B.能按参数要求提供有效证明的加1分。 |  |  | 0-6分 |
| 3.9 | 投标产品服务器 |  | A．根据所投产品的品牌、选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分： 好6.0-3.5分，较好3.0-1.5分，一般1.0-0分。 B.能按参数要求提供有效证明的加1分。 |  |  | 0-6分 |
| 3.10 | 用电安全管理系统 |  | A.根据所投产品配置的合理性、技术指标参数的响应程度等综合比较打分： 好3.5-2.5分，较好2.0-1.0分，一般0.5-0分。 B. 软件的功能现场演示情况： 好3.5-2.5分，较好2.0-1.0分，一般0.5-0分。 |  |  | 0-7分 |
| 3.11 | 其他产品 |  | 根据所投产品的品牌、选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分： 好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。 |  |  | 0-3分 |
| 3.12 | 投标文件的完整性、符合性 |  | 投标文件是否按招标文件要求编制：0~0.5分； 提供的主要投标产品的技术资料是否齐全：0~0.5分； |  |  | 0-1分 |
| 4 | 商务标 |  |  | 合计40分 |  |  |
| 4.1 | 商务标的初评 商务标开标后评标专家组成员对各投标供应商的商务标进行审查。 - 商务标中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 如商务标正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 本次招标设最高投标限价为 175.5491万元（超过最高限价的为无效投标）。 评标基准价的确定： 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低报价作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低报价作为评标基准价。 - 各投标供应商务报价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： - 等于评标基准价的得满分40分； - 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |  |  |

注：投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。